## Манилы
Название энергоузла:Манилы ДЭС-4
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | 400 | 360 | 318.65
3 | ТП-3 | 250 | 225 | 137.92
4 | ТП-4 | 250 | 225 | 163.03
5 | ТП-5 | 250 | 225 | 194.63
6 | ТП-6 | 315 | 283.5 | 205.96
7 | ТП-7 | откл | откл | 204.56
8 | ТП-9 | 160 | 144 | 144
9 | ТП-10 | 100 | 90 | 52.66

## Соболево
Название энергоузла: Соболевский ЭУ ГДЭС-7
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-3 | ТМ-160 | 144 | 124.06
2 | ТП-4 | ТМ-250, 250 | 450 | 362.77
3 | ТП-5 | ТМ-315, 315 | 567 | 455.46
4 | ТП-6 | ТМ-250 | 225 | 122.23
5 | ТП-7 | ТМ-630 | 567 | 526.5
6 | ТП-8 | ТМ-250 | 225 | 196.33
7 | ТП-9 | ТМ-160 | 144 | 118.53
8 | ТП-12 | ТМ-250 | 225 | 198.88
9 | ТП-13 | ТМ-250 | 225 | 193.84
10 | ТП-14 | ТМ-160 | 144 | 125
11 | ТП-16 | ТМ-250 | 225 | 194
12 | ТП-17 | ТМ-250 | 225 | 146.12
13 | ТП-18 | ТМ-160 | 144 | 78.68
14 | ТП-19 | ТМ-160 | 144 | 119.14
15 | ТП-20 | ТМ-250 | 225 | 182.17
16 | ТП-40 Устьевое | ТМ-400 | 360 | 314.82
17 | ТП-41 Устьевое | ТМ-400 | 360 | 302.23
18 | ТП-42 Устьевое | ТМ-400 | 360 | 295.25
19 | ТП-42А Устьевое | ТМ-250 | 225 | 185
20 | ТП - 2 А | ТМ-250 | 225 | 225
21 | ТП-2Б | ТМ-250 | 225 | 219.77
22 | ТП-2В | ТМ-100 | 90 | 90
23 | ТП-10 | ТМ-400 | 360 | 332.9
24 | ТП-11 | ТМ-250 | 225 | 224.8
25 | ТП-11А | ТМ-250 | 225 | 225
26 | ТП-12А | ТМ-400 | 360 | 350.13
27 | ТП-15 | ТМ-250 | 225 | 219.8
28 | ТП-29 | ТМ-63 | 56.7 | 55.7
29 | ТП-37 Устьевое | ТМ-400 | 360 | 141
30 | ТП-17 А | ТМ-400 | 360 | 360
31 | ТП-28 | ТМ-250 | 225 | 225
32 | ТП-30 | ТМ-160 | 144 | 144
33 | ТП-31 | ТМ-400 | 360 | 360
34 | ТП-38 Устьевое | ТМ-630, 160 | 711 | 644.53
35 | ТП-39 Устьевое | ТМ-160 | 144 | 144
36 | ТП-2 | ТМ-250 | 225 | 211.7
37 | ТП-4А | ТМ-100 | 90 | 90

## Тиличики
Название энергоузла: Тиличики ДЭС-8
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1/1 | ТМ-160 | 144 | 73.4
2 | ТП-2 | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 632.07
3 | ТП-3 | ТМ-250 | 225 | 196.09
4 | КТПН-4 | ТМ-250 | 225 | 119.05
5 | КТПН-5 | ТМ-250 | 225 | 116.34
6 | КТПН-6 | ТМ-100 | 90 | 77.25
7 | КТПН-7 | ТМ-250 | 225 | 65.67
8 | ТП-8 | ТМ-400 | 360 | 264.2
9 | КТПН-9 | ТМ-250 | 225 | 117.82
10 | ТП-10 | ТМ-160 | 144 | 142.95
11 | ТП-11 | ТМ-63 | 56.7 | 49.51
12 | ТП-12 | ТМ-160 | 144 | 137.19
13 | ТП-14 | ТМ-250 | 225 | 156.11
14 | ТП-16 | ТМ-250 | 225 | 214.24
15 | ТП-17 | ТМ-1000 ТМ-1000 | 1800 | 1374.29
16 | ТП-18 | ТМ-630 ТМ-630 | 1134 | 900.19
17 | ТП-21 | ТМ-400 | 360 | 275.71
18 | ТП-22 | ТМ-1000 ТМ-1000 | 1800 | 1284.98
19 | ТП-23 | ТМ-1000 ТМ-1000 | 1800 | 1494.14
20 | КТП-24 База Аметистовой | ТМ-250 | 225 | 72.76
21 | КТП-25 Склад химвеществ Аметистовое | ТМ-40 | 36 | 24.75
22 | КТП-26 Склад ВВ Аметистовое | ТМ-100 | 90 | 77.56
23 | КТПН-27 Объект береговой охраны | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 666.69
24 | КТП-Титан | ТМ-400 | 360 | 341.54
25 | ТП-28 | ТМ-160 | 144 | 121.87
26 | ТП-19 | ТМ-100 | ТП не подключена

## Корф
Название энергоузла: Корф
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | КТП-1 | ТМ-630 | 567 | 499.73
2 | ТП-2 | ТМ-630 | 567 | 517.11
3 | КТП-5 | ТМ-630 | 567 | 425.62
4 | КТП-9 | ТМ-400 | 360 | 327.44
5 | ТП-10 | ТМ-400 | 360 | 340.51
6 | КТПН-11 | ТМ-400 | 360 | 314.98
7 | КТПН-4 | ТМ-100 | 90 | 72.31

## Каменское
Название энергоузла: ДЭС-9
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | 160 | 144 | 86.88
2 | ТП-2 | 250.16 | 369 | 279.93
3 | ТП-3 | 160.1 | 234 | 180.94
4 | КТПН-4 | 400 | 360 | 290.99
5 | КТПН-5 | 630 | 567 | 467.58
6 | КТПН-5 А | 630 | 567 | 567
7 | КТПН-6 | 250 | 225 | 133.64
8 | КТПН-7 | 100 | 90 | 75.55

## Палана
Название энергоузла: Палана ДЭС-10
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | 400.400 | 720 | 546.24
2 | КТПН 2 | 1000.1 | 1800 | 1564.83
3 | ТП-3 | 400 | 360 | 334.13
4 | ТП-4 | 100 | 90 | 64.92
5 | ТП-5 | 250.4 | 585 | 509.08
6 | ТП-6 | 400 | 360 | 307.08
7 | КТПН-7 | 160 | 144 | 79.93
8 | ТП-8 | 100 | 90 | 84.08
9 | КТПН-9 | 160 | 144 | 90.49
10 | ТП-10 | 250.25 | 450 | 347.92
11 | ТП-11 | 100.16 | 234 | 188.61
12 | ТП-12 | 250.25 | 450 | 448.82
13 | ТП-13 | 160 | 144 | 130.38
14 | ТП-15 | 400 | 360 | 344.01
15 | ТП-16 | 400.4 | 720 | 651.76
16 | ТП-17 | 160 | 144 | 93.65
17 | ТП-19 | 250 | 225 | 208.22
18 | ТП-20 | 630.63 | 1134 | 1104.38
19 | ТП-21 | 400.25 | 585 | 476.99
20 | ТП-22 | 100 | 90 | 68.67
21 | ТП-23 | 160 | 144 | 144
22 | ТП-24 | 100 | 90 | 83.48
23 | ТП-26 | 400 | 360 | 322.09
24 | ТП-27 | 400.4 | 720 | 633.12

## Тигиль
Название энергоузла: Тигиль ДЭС-11
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | КТП-1 | ТМ-630 ТМ-630 резерв | 1134 | Ф№ 1"Толстихина " | [6 empty] | 68.1 | 25.8 | 38.7 | 65 | 28 | 36 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 44.2 | 43 | 0 | 0 | 271.2667 | 276.77 | 0 | 0 | 160.6879 | 163.9479 | 276.77 | 163.9479 | 976.83
|  |  |  | Ф№ 2"ул.Соболева 1,3 пер.Строит.23,25, " | [6 empty] | 75.4 | 83.6 | 103.3 | 80 | 72.2 | 120 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 87.4333 | 90.7333
|  |  |  | Ф№3 "Д/Сад " | [6 empty] | 25.5 | 35.3 | 38.8 | 18.01 | 25.2 | 20.3 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 33.2 | 21.17
|  |  |  | Ф№4 "пер.Строительный 27,28,29" | [6 empty] | 27.5 | 47.8 | 52.7 | 29 | 58.3 | 62.3 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 42.6667 | 49.8667
|  |  |  | Ф№5 "пер.Строительный 26,24,30" | [6 empty] | 56.7 | 42.7 | 53.7 | 62.3 | 45.1 | 62.3 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 51.0333 | 56.5667
|  |  |  | Ф№7 "ул.Толстихина 25,23" | [6 empty] | 12.2 | 20.7 | 5.3 | 13.2 | 21.1 | 12 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 12.7333 | 15.4333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-2 | ТМ-400 | 360 | Ф№1 "ул.Соболева,м-н Гранд" | [6 empty] | 20.9 | 15.5 | 62.3 | 21.3 | 15 | 65 |  |  | 385 | 385 | 0 | 0 | 32.9 | 33.7667 | 0 | 0 | 98.0667 | 92.6333 | 0 | 0 | 58.0909 | 54.8724 | 98.0667 | 58.0909 | 308.27
|  |  |  | Ф№2 "ул.Соболева 13-27, ПНИ" | [6 empty] | 62.9 | 27.2 | 48.7 | 65.3 | 25.1 | 49.2 |  |  | 385 | 385 | 0 | 0 | 46.2667 | 46.5333
|  |  |  | Ф№3 "ул.Гагарина,ГМС" | [6 empty] | 4.7 | 2.5 | 13.2 | 3.8 | 1.5 | 12 |  |  | 385 | 385 | 0 | 0 | 6.8 | 5.7667
|  |  |  | Ф№4 "Поликлиника" | [6 empty] | 16.2 | 8.2 | 10.4 | 8.5 | 6 | 5.2 |  |  | 385 | 385 | 0 | 0 | 11.6 | 6.5667
|  |  |  | Ф№5 "Котельная №3" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 385 | 385 | 0 | 0 | 0.5 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-3 | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | Ф№1 "ул.Федотова" | [6 empty] | 44.3 | 4.5 | 11 | 48.2 | 5.5 | 8 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 19.9333 | 20.5667 | 0 | 0 | 372.8667 | 375.7333 | 0 | 0 | 220.8718 | 222.5699 | 375.7333 | 222.5699 | 579.22
|  |  |  | Ф№2 ул.Тундровая,Зелёная" | [6 empty] | 25.6 | 22.6 | 16.9 | 28.3 | 20 | 17.2 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 21.7 | 21.8333
|  |  |  | Ф№3 "Очистные" | [6 empty] | 16.8 | 35 | 34.8 | 18 | 34 | 34 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 28.8667 | 28.6667
|  |  |  | Ф№4 "Котельная 4-1" | [6 empty] | 120 | 133.2 | 121.2 | 130 | 135 | 125 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 124.8 | 130
|  |  |  | Ф№5 "Котельная 4-2" | [6 empty] | 176.2 | 178 | 178.2 | 170 | 175 | 179 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 177.4667 | 174.6667
|  |  |  | Ф№7 "Дачи" | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 0.1 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-5 | ТМ-250 | 225 | Ф№1 "ул.Партизанская 44,46ул.Ленинская" | [6 empty] | 27.3 | 58.2 | 55.4 | 32.3 | 42.5 | 58.2 |  |  | 379 | 380 | 0 | 0 | 46.9667 | 44.3333 | 0 | 0 | 100.3667 | 93.2667 | 0 | 0 | 59.4533 | 55.2476 | 100.3667 | 59.4533 | 184.92
|  |  |  | Ф№2"Библиотека" | [6 empty] | 6.6 | 16.7 | 49.9 | 5 | 12.3 | 45.1 |  |  | 379 | 380 | 0 | 0 | 24.4 | 20.8
|  |  |  | Ф№3 "ул.Партизанская 42" | [6 empty] | 23.4 | 32.6 | 31 | 25.2 | 35.2 | 24 |  |  | 379 | 380 | 0 | 0 | 29 | 28.1333
|  |  |  | Ф№4 "Гараж адм.села" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 379 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-6 | ТМ-400 | 504 | Ф№1 "РКЦ" | [6 empty] | 40.4 | 49.2 | 40.1 | 42.2 | 48 | 43.2 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 43.2333 | 44.4667 | 0 | 0 | 204.4833 | 204.55 | 0 | 0 | 121.128 | 121.1675 | 204.55 | 121.1675 | 425.41
|  |  |  | Ф№2 "Котельная № 2" | [6 empty] | 36.2 | 47.4 | 46.4 | 38 | 45.2 | 47.2 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 43.3333 | 43.4667
|  |  |  | Ф№3 "Контора ЖКХ" | [6 empty] | 12.6 | 1.9 | 2.1 | 3.2 | 1 | 0 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 5.5333 | 2.1
|  |  |  | Ф№4 "Сбербанк" | [6 empty] | 6.3 | 2.6 | 0 | 5.1 | 2.2 | 0 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 4.45 | 3.65
|  |  |  | Ф№5 "Админ.р-на,жил.фонд" | [6 empty] | 73.4 | 111.2 | 139.2 | 75.1 | 115.2 | 142.3 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 107.9333 | 110.8667
6 | ТП-7 | ТМ-160 |  | Ф№1 "УВД,ул.Рябикова" | [6 empty] | 43.5 | 19 | 7.9 | 45 | 16 | 8 |  |  | 380 | 378 | 0 | 0 | 23.4667 | 23 | 0 | 0 | 80.2333 | 72.7 | 0 | 0 | 47.5271 | 43.0647 | 80.2333 | 47.5271 | -36.19
|  |  |  | Ф№2 "Пожарная часть" | [6 empty] | 43.5 | 19 | 41.9 | 43 | 12 | 25 |  |  | 380 | 378 | 0 | 0 | 34.8 | 26.6667
|  |  |  | Ф№3 "Котельная №1" | [6 empty] | 22 | 21.7 | 22.2 | 24 | 22 | 23.1 |  |  | 380 | 378 | 0 | 0 | 21.9667 | 23.0333
7 | ТП-8 | ТМ-200 | 180 | Ф№1 "ул.Калининская" | [6 empty] | 14.1 | 3.1 | 2.7 | 16.2 | 5 | 2 |  |  | 382 | 382 | 0 | 0 | 6.6333 | 7.7333 | 0 | 0 | 40.8 | 46.4 | 0 | 0 | 24.1683 | 27.4856 | 46.4 | 27.4856 | 156.9
|  |  |  | Ф№2 "пер.8 Марта" | [6 empty] | 36.2 | 1 | 0.9 | 35 | 3 | 0 |  |  | 382 | 382 | 0 | 0 | 12.7 | 19
|  |  |  | Ф№3 "ул.Нагорная" | [6 empty] | 33.5 | 6.4 | 24.5 | 32 | 5 | 22 |  |  | 382 | 382 | 0 | 0 | 21.4667 | 19.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-9 | ТМ-400 | 360 | Ф№1 "ДРСУ" | [6 empty] | 10 | 5.2 | 6.1 | 5 | 2.2 | 0 |  |  | 382 | 385 | 0 | 0 | 7.1 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6667 | 17.0667 | 0 | 0 | 13.4269 | 10.1096 | 22.6667 | 13.4269 | 348.84
|  |  |  | Ф№2 "ул.Калининская" | [6 empty] | 8 | 7.2 | 2.5 | 7 | 10 | 1.5 |  |  | 382 | 385 | 0 | 0 | 5.9 | 6.1667
|  |  |  | Ф№3 "Угольный" | [6 empty] | 1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 382 | 385 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | Ф№4 "РСУ" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 382 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ф№5 "ГПХ" | [6 empty] | 9.2 | 10 | 8 | 8 | 5.2 | 7.2 |  |  | 382 | 385 | 0 | 0 | 9.0667 | 6.8
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-11 | ТМ-250 | 225 | Ф№1 "Аэропорт" | [6 empty] | 45.3 | 40.1 | 38.2 | 44 | 28 | 25.2 |  |  | 390 | 395 | 0 | 0 | 41.2 | 32.4 | 0 | 0 | 41.2 | 32.4 | 0 | 0 | 24.4053 | 19.1925 | 41.2 | 24.4053 | 209.2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-12 | ТМ-100 | 90 | Ф№1 "ДПРМ" | [6 empty] | 12.2 | 10.3 | 5.2 | 10.5 | 10 | 4 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 9.2333 | 8.1667 | 0 | 0 | 9.2333 | 8.1667 | 0 | 0 | 5.4695 | 4.8376 | 9.2333 | 5.4695 | 84.53
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-13 | ТМ-100 | 90 | Ф№1 "Лесхоз" | [6 empty] | 8 | 1 | 1.5 | 4 | 0 | 0.4 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 3.5 | 2.2 | 0 | 0 | 7.4333 | 4.0333 | 0 | 0 | 4.4032 | 2.3892 | 7.4333 | 4.4032 | 87.71
|  |  |  | Ф№2 "АЗС" | [6 empty] | 5 | 4 | 2.8 | 3 | 1.5 | 1 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 3.9333 | 1.8333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-14 | ТМ-100 | 90 | Ф№1 "Струя 1" | [6 empty] | 50 | 56 | 52 | 44.8 | 57 | 42.6 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 52.6667 | 48.1333 | 0 | 0 | 58 | 55.3333 | 0 | 0 | 34.357 | 32.7773 | 58 | 34.357 | 60.38
|  |  |  | Ф№2 "Струя 2" | [6 empty] | 5 | 6 | 5 | 5.2 | 4.8 | 4.2 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 5.3333 | 4.7333
|  |  |  | Ф№3 "Освещение" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.2 | 2 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 2.4667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-16 | ТМ-400 | 360 | Ф№1 "ул.Геофизиков" | [6 empty] | 28 | 72.4 | 34.1 | 32 | 70 | 33.5 |  |  | 381 | 380 | 0 | 0 | 44.8333 | 45.1667 | 0 | 0 | 143.6667 | 143.2667 | 0 | 0 | 85.1026 | 84.8656 | 143.6667 | 85.1026 | 331.57
|  |  |  | Ф№2 "ул.Лесная 2,4" | [6 empty] | 14.6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | 381 | 380 | 0 | 0 | 14.6 | 16
|  |  |  | Ф№3 "ул.Лесная 1" | [6 empty] | 7.7 | 4.7 | 12.1 | 10 | 4.5 | 15.3 |  |  | 381 | 380 | 0 | 0 | 8.1667 | 9.9333
|  |  |  | Ф№4 "ЦРБ 1" | [6 empty] | 30.6 | 37.1 | 38.1 | 35.2 | 36.2 | 40 |  |  | 381 | 380 | 0 | 0 | 35.2667 | 37.1333
|  |  |  | Ф№5 "ЦРБ 2" | [6 empty] | 60.9 | 28.9 | 32.6 | 55.1 | 25 | 25 |  |  | 381 | 380 | 0 | 0 | 40.8 | 35.0333
|  |  |  | Ф№6 "Горнолыжка" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 381 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-17 | ТМ-400 | 360 | Ф№1 "Связь" | [6 empty] | 32 | 28 | 29.3 | 18 | 10.2 | 8.5 |  |  | 395 | 395 | 0 | 0 | 29.7667 | 12.2333 | 0 | 0 | 29.7667 | 12.2333 | 0 | 0 | 17.6326 | 7.2466 | 29.7667 | 17.6326 | 352.69
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-19 | ТМ-250 | 225 | Ф№1 "Школа" | [6 empty] | 88.8 | 65.3 | 65.9 | 78.2 | 55.6 | 63.2 |  |  | 395 | 395 | 0 | 0 | 73.3333 | 65.6667 | 0 | 0 | 73.3333 | 65.6667 | 0 | 0 | 43.4398 | 38.8984 | 73.3333 | 43.4398 | 212.17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-ТПХ | ТМ-400 | 360 | [27 empty] | 920.1643 | 888.6724 |  |  | 353.68
17 | ТП- Аэронавигация | ТМ-100 | 90 | [31 empty] | 87.04
18 | ТП-2 Седанка | ТМ-250 | 225 | [31 empty] | 209.01
19 | ТП-3 Седанка | ТМ-250 | 225 | [31 empty] | 213.35
20 | ТП- Седанка | ТМ-160 | 144 | [31 empty] | 142.22

## Оссора
Название энергоузла: Оссора ДЭС-12
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | ТМ-560 ТМ-630 резерв | 1071 | 1030.13
2 | ТП-2 | ТМ-250 | 225 | 197.57
3 | ТП-3 | ТМ-250 ТМ-250 резерв | 450 | 305.4
4 | ТП-4 | ТМ-250 ТМ-250 резерв | 450 | 372.4
5 | ТП-5 | ТМ-160 | 144 | 116.16
6 | ТП-6 | ТМ-250 ТМ-160 резерв | 369 | 284.77
7 | ТП-7 | ТМ-400 ТМ-250 резерв | 585 | 581.45
8 | ТП-8 | ТМ-180 | 162 | 160.82
9 | ТП-9 | ТМ-250 | 225 | 213.02
10 | ТП-10 | ТМ-160 ТМ-160 резерв | 288 | 193.81
11 | ТП-13 | ТМ-320 ТМ-320 резерв | 576 | 415.77
12 | ТП-15 | ТМ-160 | 144 | 128.6
13 | ТП-16 | ТМ-160 ТМ-160 резерв | 288 | 268.45
14 | ТП-17 | ТМ-160 ТМ-160 резерв | 288 | 263.71
15 | ТП-20 | ТМ-100 | 90 | 74.01
16 | ТП-21 | ТМ-160 ТМ-160 резерв | 288 | 281.8
17 | ТП-22 | ТМ-160 | 144 | 107.27
18 | ТП-26 | ТМ-400 | 360 | 217.83
19 | ТП-27 | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | 622.73
20 | ТП-28 | ТМ-100 | 90 | 79.93
21 | ТП-29 | ТМ-160 | 144 | 142.22
22 | ТП-30 | ТМ-630 | 567 | 565.22
23 | ТП-31 | ТМ-250 | 225 | 224.41
24 | ТП-32 | ТМ-100 | 90 | 87.16
25 | ТП-24 | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | 702.23
26 | ТП-33 | ТМ-630 | 567 | 564.04
27 | ТП-34 | ТМ-160 | 144 | 123.86

## Анавгай
Название энергоузла: Анавгай 10/0,4
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | ТМ-160 | 144 | 87.53
2 | ТП-2 | ТМ-160 | 144 | 78.18
3 | ТП-3 | ТМ-100 | 90 | 69.41
4 | ТП-4 | ТМ-100 | 90 | 74.1
5 | ТП-1 "Горный ключ" | ТМ-250 | 225 | 217.52

## Эссо
Название энергоузла БСУ Средне-Камчатский ЭР с. Эссо
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-2 | ТМ-100 | 90 | 46.84
2 | ТП-3 | ТМ-100 | 90 | 25.81
3 | ТП-4 | ТМ-160 | 144 | 127.65
4 | ТП-5 | ТМ-250 | 225 | 172.52
5 | ТП-6 | ТМ-250 | 225 | 169.52
6 | ТП-7 | ТМ-250 | 225 | 221.09
7 | ТП-8 | ТМ-160 | 144 | 117.8
8 | ТП-9 | ТМ-40 | 36 | 25.48
9 | ТП-10 | ТМ-400 | 360 | 243.9
10 | ТП-11 | ТМ-160 | 144 | 119.18
11 | ТП-12 | ТМ-160 | 144 | 112.88
12 | ТП-13 | ТМ-250 | 225 | 200.81
13 | ТП-14 | ТМ-400 | 360 | 353.86
14 | ТП-15 | ТМ-630 | 567 | 495.84
15 | ТП-16 | ТМ-160 | 144 | 84.29
16 | ТП-17 | ТМ-250 | 225 | 184.05
17 | ТП-18 | ТМ-160 | 144 | 117.62
18 | ТП-19 | ТМ-160 | 144 | 118.39
19 | ТП-20 | ТМ-250 | 225 | 184.3
20 | ТП-21 | ТМ-160 | 144 | 116.01
21 | ТП-22 | ТМ-100 | 90 | 37.97
22 | ТП-23 | ТМ-160 | 144 | 118.39
23 | ТП-24 | ТМ-400 | 360 | 302.26
24 | ТП-25 | ТМ-160 | 144 | 127.43
25 | ТП-26 | ТМ-160 | 144 | 144

## Атласово
Название энергоузла: Атласово ДЭС-14
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-2 | ТМ-100 | 90 | 1-Лесная | 14 | 26 | 31 | 14 | 4 | 23 | 25 | 33 | 21 | 70 | 22.5 | 230 | 223 | 222 | 215 | 222 | 23.6667 | 13.6667 | 26.3333 | 107.5 | 47.4333 | 28.8 | 54.1667 | 145.6667 | 28.0977 | 17.06 | 32.0862 | 86.2873 | 145.6667 | 86.2873 | 60.58
|  |  |  | 2-Новая | 24 | 25 | 4 | 4.7 | 24.5 | 6.8 | 4 | 31 | 8 | 15 | 33 | 5.5 | 223 | 222 | 215 | 222 | 17.6667 | 12 | 14.3333 | 17.8333
|  |  |  | 3-Зона | 2.6 | 3.5 | 6.5 | 2.5 | 3.4 | 1.4 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 13 | 11.5 | 223 | 222 | 215 | 222 | 4.2 | 2.4333 | 3.5 | 9.3333
|  |  |  | 4-Фортуна | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 223 | 222 | 215 | 222 | 1.9 | 0.7 | 10 | 11
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-3 | ТМ-250 | 225 | 1-ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6.5 | 4 | 232 | 232 | 228 | 229 | 0 | 0 | 5.3333 | 5.1667 | 54.1667 | 2.1667 | 13.1667 | 12.6667 | 32.0862 | 1.2834 | 7.7994 | 7.5032 | 54.1667 | 32.0862 | 221.25
|  |  |  | 2-ДОП | 52 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 232 | 232 | 228 | 229 | 52.3333 | 0 | 4.5 | 4.5
|  |  |  | 3- охрана Камчатских лесов | 1.5 | 3.6 | 0.4 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 232 | 232 | 228 | 229 | 1.8333 | 2.1667 | 3.3333 | 3
3 | ТП-4 | ТМ-160 | 144 | 1- КамМтЛес | 0 | 0 | 0,,3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 230 | 0,,3 | 0.1 | 0 | 0 | 7.0333 | 3.9 | 24 | 25.6667 | 4.1663 | 2.3102 | 14.2167 | 15.2039 | 25.6667 | 15.2039 | 96.61
|  |  |  | 2-ДРСУ-4 | 16.8 | 0.8 | 3.5 | 2.7 | 8 | 0.7 | 30 | 15 | 27 | 32 | 14.5 | 30.5 | 228 | 228 | 228 | 230 | 7.0333 | 3.8 | 24 | 25.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-5 | ТМ-250 | 225 | 1-Свободная | 19 | 51 | 28 | 7 | 13 | 12.7 | 48 | 27 | 8 | 15 | 14 | 31 | 227 | 229 | 227 | 216 | 32.6667 | 10.9 | 27.6667 | 20 | 63.5 | 46.5667 | 64.8333 | 62.6667 | 37.6149 | 27.5843 | 38.4048 | 37.1213 | 64.8333 | 38.4048 | 191.24
|  |  |  | 2-Ломоносова | 15.5 | 18 | 19 | 21 | 13.5 | 32 | 13 | 45 | 17 | 21 | 19.5 | 22.5 | 227 | 229 | 227 | 216 | 17.5 | 22.1667 | 25 | 21
|  |  |  | 3-Толстого | 14 | 15 | 11 | 10.5 | 19 | 11 | 4.5 | 23 | 9 | 21 | 11.5 | 32.5 | 227 | 229 | 227 | 216 | 13.3333 | 13.5 | 12.1667 | 21.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-6 | ТМ-315 | 283.5 | 1-Ленинградская | 17 | 24 | 35.6 | 18.9 | 10 | 23.7 | 133 | 130 | 97 | 37.6 | 21.5 | 31.5 | 225 | 226 | 225 | 226 | 25.5333 | 17.5333 | 120 | 30.2 | 39.6333 | 43.2 | 169.1667 | 79.8333 | 23.4773 | 25.59 | 100.2078 | 47.2902 | 169.1667 | 100.2078 | 106.58
|  |  |  | 2-Октябрьская | 8.5 | 15 | 5.7 | 9.8 | 15 | 6.2 | 15 | 48 | 8.5 | 21.4 | 42 | 15.5 | 225 | 226 | 225 | 226 | 9.7333 | 10.3333 | 23.8333 | 26.3
|  |  |  | 3-Рыбкооп | 2.5 | 0.1 | 10.5 | 14.2 | 10.5 | 21.3 | 8 | 6.5 | 42 | 4 | 2 | 39 | 225 | 226 | 225 | 226 | 4.3667 | 15.3333 | 18.8333 | 15
|  |  |  | 4-ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 225 | 226 | 225 | 226 | 0 | 0 | 6.5 | 8.3333
6 | ТП-7 | ТМ-160 | 144 | 1-Московская | 32.4 | 105 | 17.4 | 15.6 | 14.1 | 24.2 | 24 | 8 | 5.5 | 20 | 22 | 32 | 228 | 230 | 230 | 231 | 51.6 | 17.9667 | 12.5 | 24.6667 | 94.4 | 71.7333 | 88.4 | 108.3333 | 55.9189 | 42.4921 | 52.3647 | 64.1725 | 108.3333 | 64.1725 | 87.53
|  |  |  | 2-Юбилейная | 13.2 | 22.2 | 14.4 | 20.5 | 23.6 | 11.3 | 22 | 18 | 9.2 | 48.5 | 19 | 27.5 | 228 | 230 | 230 | 231 | 16.6 | 18.4667 | 16.4 | 31.6667
|  |  |  | 3-Мирная | 17.1 | 11.9 | 12.9 | 17.3 | 7.5 | 8 | 27.5 | 16.5 | 33.5 | 38 | 22.5 | 12.5 | 228 | 230 | 230 | 231 | 13.9667 | 10.9333 | 25.8333 | 24.3333
|  |  |  | 4-Северный | 11.1 | 5 | 20.6 | 25.5 | 28 | 19.6 | 36 | 8 | 57 | 25.5 | 20 | 37.5 | 228 | 230 | 230 | 231 | 12.2333 | 24.3667 | 33.6667 | 27.6667
[31 empty] | 245.0796 | 257.5785
7 | ТП-7 | ЗРУ-6 |  | 1-Стадион | [6 empty] | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 8.9 | 9.4 | 0 | 0 | 37.5 | 38 | 0 | 0 | 368.2773 | 373.1877 | 38 | 373.1877 | -31.63
|  |  |  | 2-Школа | [6 empty] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 14 | 14
|  |  |  | 13-Лазо | [6 empty] | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6

## Лазо
Название энергоузла: Лазо
10/0,4
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | ТМ-160 | 144 | 115.96
2 | ТП-2 | ТМ-160 | 144 | 91.48
3 | ТП-3 | ТМ-160 | 144 | 122.08
4 | ТП-4 | ТМ-100 | 90 | 90

## Козыревск
Название энергоузла: Козыревск ДЭС-16
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-2 | ТМ-160 | 144 | 92.86
2 | ТП-3 | ТМ-250 | отключена
3 | ТП-4 | ТМ-160 | 144 | 117.54
4 | ТП-5 | ТМ-180 | 162 | 118.17
5 | ТП-6 | ТМ-160 | 144 | 98.59
6 | ТП-7 | ТМ-160 | 144 | 139.46
7 | ТП-8 | ТМ-250 | 225 | 191.43
8 | ТП-9 | ТМ-160 | 144 | 144
9 | ТП-Аэропорт | ТМ-63 | 56.7 | 56.7
10 | ТП-Детский сад | ТМ-2/250 | 450 | 424.73
11 | ТП-1 Майское | ТМ-160 | 144 | 105.5
12 | ТП- 2 Майское 10/0,4 кВ | ТМ-100 | 90 | 89.41

## Никольское
ДЭС-17
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-2 | 400 | 360 | 232.35
2 | ТП-5 | 800 | 720 | 638.47
3 | ДЭС-17 отходящие 0,4 кВ |  |  | -192.62
4 | ТП-10 Пост береговой охраны | 250+250 | 450 | 450
5 | ТП-11 Школьный городок | 250 | 225 | 225
6 | ТП-12 Аэропорт ТМГ | 160 | 144 | 144

## Долиновка
ДЭС-19
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | 160 | 144 | 131,82,
2 | ТП-2 | 250 | 225 | 202.6
3 | ТП-3 | 250 | 225 | 209.52
4 | ТП-4 | 160 | 144 | 144
5 | ТП-5 | 160 | 144 | 144

## Ключи
Название энергоузла: Ключи ДЭС-22
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | ТМ-320 | 288 | 191.05
2 | КТПН 2 | ТМ-160 | 144 | 99.28
3 | ТП-4 | ТМ-100 ТМ-400 | 450 | 437.17
4 | ТП-5 | ТМ-250 ТМ-320 | 513 | 457.42
5 | КТПН-6 | ТМ-400 | 360 | 237.68
6 | КТПН-8 | ТМ-160 | 144 | 101.11
7 | ТП-9 | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 673.1
8 | МТП-10 | ТМ-250 | 225 | 155.89
9 | ТП-11 | ТМ-180 ТМ-180 | 324 | 320.25
10 | КТПН-12 | ТМ-250 | 225 | 120.55
11 | КТПН-13 | ТМ-250 | 225 | 215.13
12 | КТПН-15 | ТМ-160 | 144 | 100.36
13 | МТП-16 | ТМ-250 | 225 | 217.69
14 | ТП-17 | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 549.4
15 | МТП-18 | ТМ-100 | 90 | 90
16 | КТПН-19 | ТМ-250 | 225 | 225
17 | ТП-20 | ТМ-160 | 144 | 122.08
18 | ТП-25 | ТМ-100 | 90 | 76.77
19 | ТП-29 | ТМ-250 | 225 | 172.28
20 | МТП-32 | ТМ-100 | 90 | 80.13
21 | ТП-34 | ТМ-400 | 360 | 331.76
22 | ТП-37 | ТМ-63 ТМ-63 | 113.4 | 98.69
23 | ТП-38 | ТМ-160 | 144 | 129.88
24 | ТП-40 | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 643.19

## У-Камчатск
Название энергоузла: Усть-Камчатский ЭУ
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-2 А | ТМ-400 | 360 | 313.35
2 | ТП-4 | ТМ-400 | 360 | 360
3 | ТП-5 | ТМ-160 | 144 | 139.33
4 | ТП-6 | ТМ-400 | 360 | 332.01
5 | ТП-7 | ТМ-400 | 360 | 301.83
6 | ТП-8 | ТМ-160 | 144 | 129.53
7 | ТП-9 | ТМ-250 | 225 | 202.61
8 | ТП-10 | ТМ-160 | 144 | 119.96
9 | ТП-11 | ТМ-400 | 360 | 336.56
10 | ТП-13 | ТМ-250 | 225 | 186.77
11 | ТП-14 | ТМ-300 в работе ТМ-300 в резерве | 540 | 514.02
12 | ТП-15 | ТМ-160 | 144 | 118.75
13 | ТП-16 | ТМ-400 | 360 | 315.38
14 | ТП-17 | ТМ-250 | 225 | 178.22
15 | ТП-19 | ТМ-250 | 225 | 186.16
16 | ТП-20 | ТМ-100 | 90 | 67.24
17 | ТП-21 | ТМ-40 | 36 | 36
18 | ТП-22 | ТМ-400 | 360 | 324.89
19 | ТП-26 | ТМ-160 | 144 | 98.19
20 | ТП-28 | ТМ-630 | 567 | 538.03
21 | ТП-31 | ТМ-400 | 360 | 326.24
22 | ТП-32 | ТМ-400 ТМ-630 резерв | 927 | 810
23 | ТП-33 | ТМ-400 | 360 | 350.78
24 | ТП-48 | ТМ-315 | 283.5 | 244.01
25 | ТП-50 | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | 534.81
26 | ТП-55 | ТМ-400 | 360 | 330.78
27 | ТП-56 | ТМ-160 | 144 | 133.73
28 | ТП-57 | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | 588.83
29 | ТП-58 | ТМ-400 | 360 | 344.97
30 | ТП-59 | ТМ-400 | 360 | 348.75
31 | ТП-63 | ТМ-400 | 360 | 300.96
32 | ТП-64 | ТМ-100 | 90 | 88.42
33 | ТП-65 | ТМ-100 | 90 | 90
34 | ТП-66 | ТМ-630 ТМ-630 резерв | 1134 | 1001.25
35 | ТП-67 | ТМ-630 | 567 | 181.37
36 | ТП-68 | ТМ-630 | 567 | 399.07
37 | ТП-69 | ТМ-1000 | 900 | 722.74
38 | ТП-70 | ТМ-2500 ТМ-0 | 2250 | 1730.65
39 | ТП-71 | ТМ-630 ТМ-400 | 927 | 637.78
40 | ТП-72 | ТМ-100 | 90 | 82.1
39 | ТП-73 | ТМ-250 ТМ-250 | 450 | 424.33
40 | ТП-74 | ТМ-250 | 225 | 192.62

## Слаутное
ДЭС-1
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-3 | 250 | 225 | 51.5
2 | ТП-4 | 400 | 360 | 134.17